Анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в области государственного энергетического надзора

1. За отчётный период проведено проверок всего 206, их них:

по 35-ФЗ – 130 проверок;

по 261-ФЗ – 67 проверок

по 190-ФЗ – 5 проверок;

по 117-ФЗ – 4 проверки (ГТС).

Из общего количества проведённых проверок 21 проверка (10% 
от общего количества проведенных) безрезультативная. Основные причины безрезультативных проверок: у юридических лиц отсутствуют на балансе электро- и теплоустановки, прекращение деятельности юридического лица, юридическое лицо отсутствует по указанному в ЕГРЮЛ адресу, реорганизация юридического лица – 18 проверок, внесено в субъекты малого предпринимательства по итогам 2016-2017 гг. – 3 проверки.

2. По результатам проверок выявлено 4253 нарушений:

по 35-ФЗ – 2578 шт.;

по 261-ФЗ – 1539 шт.

по 190-ФЗ – 97 шт.;

по 117-ФЗ – 39 шт. (ГТС).

Наиболее распространёнными нарушениями в области электробезопасности  являются:

не проводится техническое освидетельствование электрооборудования (п. 1.6.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей);

своевременно не проводится измерения и испытания электроустановок (глава 3.6., Приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей);

не в полном объеме ведется документация по безопасной эксплуатации электроустановок (глава 1.8. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей);

не назначаются ответственные за электрохозяйство и их заместители
 (п. 1.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей);

не проведено техническое освидетельствование оборудования ГРУ отслужившее установленный нормативно-технической документацией срок службы (п.1.5.2 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации);

нарушена периодичность проведения технического освидетельствования (1 раз в 5 лет) трансформаторов (п.1.5.2 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации);

не соблюдается график осмотров и обходов оборудования административно-техническим персоналом ЭТС (п.1.7.11 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации);

не определены лица, имеющие право назначаться производителями работ по наряду при выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов (п.1.1.7 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, п.5.9 Правил охраны труда в электроустановках);

не представлено решение технического руководителя энергообъекта или энергосистемы об изменении объема и порядка ведения оперативной документации: у дежурного персонала отсутствует журнал или картотека дефектов и неполадок с электрооборудованием (учет дефектов производится в электронном виде) (п.1.7.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации);

отсутствуют технические паспорта на трансформаторы (п.1.7.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации);

отсутствует ведомость планируемых работ текущего ремонта (п.1.6.6 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, п. 2.7.7. СО 34.04.181-2003);

отсутствуют протоколы испытания масла (п.1.6.6 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, п.2.9.4 СО 34.04.181-2003);

нарушено антикислотное покрытие стен, пола в помещении аккумуляторной батареи (п.4.4.36 Правила устройства электроустановок);

неисправно аварийное освещение в помещениях (п. 5.12.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации).

Наиболее распространёнными нарушениями в области энергосбережения являются:

непроведение энергетического обследования в установленные сроки;

отсутствие приборов учета тепловой энергии.

Причинами данных нарушений является незнание законов                                      и несвоевременное заложение средств в бюджет организации на текущий год.

отсутствует инструкция по эксплуатации тепловой сети (нарушение 
п. 2.8.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок);

технические отчеты по наладке систем отопления и вентиляции выполнены  организациями, не осуществляющими монтаж и эксплуатацию систем отопления и вентиляции, у которых не согласована методика  по испытанию и наладке систем отопления и вентиляции в Ростехнадзоре (нарушение п. 2.6.5. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок);

не представлена проверка знаний персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок, а также лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (нарушение п. 2.3.15. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок);

не представлена в полном объеме утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями (нарушение п. 2.8.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок);

не представлены технические паспорта тепловых энергоустановок (нарушение п. 2.8.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок);

не представлен распорядительный документ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя (нарушение п. 2.1.2. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок);

при длине теплового пункта более 12 м  в помещении имеется только один выход (нарушение п. 14.25. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»);

ширина проходов в проходных каналах тепловых сетей менее 0.7 м (нарушение п. 12.12. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»);

отсутствует защита от аварийного повышения параметров теплоносителя  
в тепловых пунктах при зависимой схеме присоединения систем теплопотребления (нарушение п. 9.1.1., 9.1.36. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, зарегистрированных Минюстом России  от 02.04.2003 № 4358);

отсутствует изоляция на трубопроводах (нарушение п. 9.1.39. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок);

расстояние в тепловых пунктах в местах прохода менее 0.8 м (нарушение п. 14.5. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»);

расстояние в тепловых пунктах вокруг насосов  менее 1.0 м (нарушение п. 14.5. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»);

расстояние в тепловых пунктах от электрощитов до насосов менее 2.0 м (нарушение п. 14.5. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»);

в обвязке калориферов приточных установок отсутствуют термометры до и после калориферов (нарушение п. 9.4.2. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок);

в обвязке калориферов приточных установок отсутствуют спускники в нижних точках и воздушники-в верхних точках (нарушение п. 9.4.2. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок).

Наиболее распространёнными нарушениями при проведении проверок теплоснабжающих и теплосетевых организаций являются:

не представлена утвержденная программа прогрева и пуска 
в эксплуатацию тепловых сетей (нарушение п. 6.2.22. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок);

отсутствует паспорт тепловой сети (нарушение п. 2.8.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок);

не представлены распорядительные документы по организации безопасной эксплуатации тепловых сетей (нарушение п. 2.1.2. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок);

не представлена проверка знаний персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок, а также лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (нарушение п. 2.3.15. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок);

не представлены инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции по каждому рабочему месту и инструкции по охране труда (нарушение п. 2.8.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок);

не представлен распорядительный документ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя (нарушение п. 2.1.2. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок);

расстояние между каналом тепловых сетей и фундаментом зданий менее 
2-х м (нарушение п. 9.8. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»);

расстояние между каналом тепловых сетей и инженерными сетями менее  установленных п. 9.8. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

в отдельно стоящих подземных тепловых пунктах на вводе теплоносителя отсутствует запорная арматура с электроприводом (нарушение п. 9.1.29. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок);

отсутствует запорная арматура  с электроприводом на трубопроводах тепловых сетей диаметром 500 мм и более при пересечении железной дороги с обеих сторон (нарушение п. 9.1.29. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок).

Наиболее распространёнными нарушениями в области безопасности ГТС являются:

не представлена декларация безопасности гидротехнических вооружений (ст. 9, 10 Федерального закона 11»ФЗ О безопасности гидротехнических сооружений»;

не представлена проектная документация на гидротехнические сооружения (ст. 8,9 Федерального закона от 23.06.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»);

не представлены документы, подтверждающие регистрацию ГТС в Российском регистре ГТС (ст.7 и ст.9 Федерального закона от 27.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»);

не представлены критерии безопасности  ГТС на гидротехнических сооружениях (ст. 9 Федерального закона от 27.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п.6.2  СП 52.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»);

не представлены результаты постоянного и периодического контроля (осмотры, технические освидетельствования, обследования) технического состояния  гидротехнических сооружений (ст.9 Федерального закона от 27.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п.6.1  СП 52.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»);

не представлен акт преддекларационного обследования гидротехнических сооружений (ст. 8, 10 Федерального закона от 23.06.1997 №117-ФЗ «о безопасности гидротехнических сооружений», п. 7. постановления Правительства РФ от 06.11.1998 № 1303 «Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений»);

не представлен договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда потерпевшим в результате аварии на ГТС (п. 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». статья 9 и статья 15 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»);

разрушение железобетонных частей водовыпуска с плоским затвором в нижнем бьефе на гидротехническом сооружении (п.4.2 РФ СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»; ст. 9 Федерального закона от 27.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; постановление Правительства от 26.12.2014 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований  Федерального закона «технический регламент о безопасности зданий и сооружений»).

К проблемным вопросам по безопасной эксплуатации ГТС относится отсутствие Плана мероприятий по обеспечению безопасности ГТС, которые не имеют собственника, собственник которых неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался.

3. Составлено протоколов об административных правонарушениях:

по 35-ФЗ – 289 шт.;

по 261-ФЗ – 218 шт.

по 190-ФЗ – 10 шт.;

по 117-ФЗ – 7 шт. (ГТС).

4. В ходе рассмотрения административных дел было привлечено к ответственности:

по 35-ФЗ – 250 лиц (юр. 95, долж. 155);

по 261-ФЗ – 202 шт. (юр. 91, долж. 111);

по 190-ФЗ – 10 шт. (юр. 5, долж. 5);

по 117-ФЗ – 7 шт. (ГТС) (5 юр., долж. 2).

5. По итогам рассмотрения административных дел в судах 
в установленном порядке во 2-м квартале были применены следующие меры, 
из них:

по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ - 20 дел рассмотрено, наложено штрафов 
на сумму 213 тыс. руб., взыскано 92 тыс.руб;

по ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ - 1 дело рассмотрено (на месте в соответствии с КоАП РФ), наложено штрафов на сумму 400 тыс. руб., взыскано 400 тыс.руб;

по статье 9.22 КоАП РФ – 3 дела рассмотрено, наложено штрафов 
на сумму 250 тыс. руб., взыскано 100 тыс.руб;

по статье 19.7 КоАП РФ – 4 дела рассмотрено, наложено штрафов 
на сумму 6,7 тыс. руб., взыскано 3,4 тыс.руб.